ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Назначение источников питания и предъявляемые к ним требования

Средства вторичного электропитания электронных устройств, называемые обычно источниками вторичного электропитания (ИВЭП) предназначены для формирования необходимых для работы электронных элементов напряжений с заданными характеристиками.

Они могут быть выполнены в виде отдельных блоков или входить в состав различных функциональных электронных узлов. Их основной задачей является преобразование энергии первичного источника в комплект выходных напряжений, которые могут обеспечить нормальное функционирование электронного устройства.

В качестве основных требований к источникам питания для устройств промышленной автоматики выступают: стабильность параметров в широком диапазоне условий эксплуатации, высокая надежность и, в обязательном порядке, электромагнитная совместимость (ЭМС).

Конструктивно устройства промышленной автоматики выполняются в специальных шкафах с широким использованием DIN-реек для установки различного оборудования, поэтому источники питания, применяемые в устройствах промышленной автоматики, в основном, выполняются в корпусах, предназначенных для установки на DIN-рейку. Кроме того, некоторые производители  выпускают для источников, выполненных в так называемом перфорированном кожухе, целый набор аксессуаров которые позволяют устанавливать эти источники на DIN-рейку.

# Аналоговый и импульсный  блоки питания, принципы работы и основные отличия

По принципу действия ИП можно разделить на две группы: аналоговые  (линейные, трансформаторные) и импульсные.

### Аналоговые блоки питания

Основные задачи любого промышленного БП заключаются в снижении переменного напряжения 220 В (230 В) до требуемой величины, затем его выпрямление, сглаживание и стабилизация.

Поэтому любая схема аналогового (линейного) бока питания обязательно содержат как минимум следующие элементы: трансформатор, выпрямитель, фильтр, узел стабилизации.

При этом схема построения таких устройств представляет собой следующее:

## Схема линейного блока питания

Силовые трансформаторы изменяют стандартное переменное напряжение сети до такого значения, при котором на выходе выпрямителя обеспечивается заданное постоянное напряжение. Так же трансформатор служит гальванической развязкой высокой и низкой стороны.

Выпрямитель – преобразует переменное разнополярное напряжение, в пульсирующее однополярное.

Наличие пульсации на выходе выпрямителя ухудшает работу большинства потребителей энергии постоянного тока. Например, колебания напряжения питания, могут, накладываясь на полезный сигнал, существенно искажать форму выходного сигнала.

Поэтому для уменьшения пульсаций на выходе выпрямителя применяются сглаживающие фильтры и стабилизаторы постоянного напряжения.

В нестабилизированных ИП нагрузка подключается непосредственно к выходу фильтра низкой частоты.

В стабилизаторах линейных ИП осуществляется непрерывное регулирование: последовательно или параллельно с нагрузкой включается регулирующий элемент (транзистор), управляемый сигналом обратной связи, за счет чего выходное напряжение поддерживается на постоянном уровне.

Отличительная особенность линейных стабилизаторов напряжения заключается в том, что их выходное напряжение всегда ниже нестабилизированного входного напряжения. Кроме этого выходное напряжение Uвых всегда имеет одинаковую полярность с входным напряжением Uвх, а сам стабилизатор непрерывно рассеивает мощность Pрас≈Iвых(Uвх − Uвых), где Iвых – выходной ток (ток нагрузки).

### Недостатки и достоинства аналоговых блоков питания

Минусы

Главным слабым элементом, а, следовательно, недостатком подобных блоков питания является трансформатор. Его размеры просто физически не позволяют создать компактные зарядные устройства, а его стоимость зачастую в несколько раз больше стоимости всех остальных комплектующих изделия.

Также у подобных блоков питания низкий КПД (по сравнению с импульсным блоком питания).

Для стабилизации выходного напряжения необходимо дополнительно использовать стабилизатор, который еще сильнее уменьшает КПД (за счет дополнительных потерь).

Плюсы

Помимо слабых сторон у таких изделий есть и неоспоримые плюсы, а именно:

высокая надежность изделия;

подобные блоки питания не генерируют паразитных радиоволновых помех (в отличие от импульсных блоков питания);

довольно простая конструкция.

### Импульсные блоки питания

### Преимущество импульсных блоков питания по сравнению с линейными (трансформаторными)  – это значительно меньший вес и габариты при равных мощностях.

Габариты и вес снижаются, в основном, за счет уменьшения размеров и веса трансформатора.  Для передачи того же количества энергии на более высокой частоте требуются меньшие размеры трансформатора. Поэтому в таких блоках питания работа трансформатора происходит на частотах гораздо больше 50гц.

Из-за высокой частоты переключения (от 20 кГц и выше), трансформаторы и конденсаторы фильтров имеют намного меньшие размеры, чем их низкочастотные (50 Гц) эквиваленты.

В импульсных источниках питания переменное напряжение сети вначале выпрямляется, а затем преобразуется в переменное напряжение более высокой частоты. В преобразователе используется высокочастотный трансформатор. Поскольку преобразователи в таких источниках обычно работают в импульсном режиме, то источники питания такого типа называют импульсными.

Схема импульсного блока питания состоит из входного фильтра, входного выпрямителя, сглаживающего входного фильтра, инвертора, импульсного трансформатора, выходного выпрямителя и выходного фильтра.

В качестве входного фильтра применяется дроссель. Сглаживающими фильтрами служат электролитические конденсаторы большей емкости.

## Как работает импульсный блок питания электронных устройств

Сначала переменное напряжение 220 В, 50 Гц выпрямляется с помощью обычного диодного моста. Затем оно сглаживается электролитическим конденсатором большей емкости. Далее постоянное напряжение преобразуется в переменное с помощью инвертора, но уже значительно большей частоты. В современных импульсных блоках питания она составляет порядка единиц мегагерц. И уже это высокочастотное напряжение подается на обмотку трансформатора. Это позволяет значительно снизить его размеры при сохранении прежнего значения электродвижущей силы. Затем сниженное напряжение со вторичной обмотки снова выпрямляется, сглаживается, и стабилизируется.

Транзисторы инвертора работают в ключевом режиме, что приводит к появлению значительных импульсов тока. Поэтому на входе первого выпрямителя обязательно устанавливают дроссель для снижения уровня пульсаций тока, вызванных работой инвертора. Кроме того, для борьбы и электромагнитными импульсами, ИБП полностью экранируют.

Поскольку на высоких частотах при работе импульсного трансформатора возникают сильных потери энергии, вызванные действием вихревых токов, в качестве магнитопровода электротехническая сталь не применяется. Применяют магнитные материалы с максимально высоким электрическим сопротивлением. К ним относятся ферриты и различного рода магнитодиэлектрики.

## ШИМ-контроллер

Работой полупроводниковых приборов инвертора управляет ШИМ-контроллер.

Для поддержания заданного уровня напряжения на нагрузке вне зависимости от изменения ее параметров и других воздействующих факторов, необходимо изменять параметры широтно-импульсной модуляции. За это отвечает ШИМ-контроллер, который получает сигнал по обратной связи. В качестве элемента, образующего обратную связь применяется оптопара. Может применяться и другой радиоэлектронный элемент, как правило, способный осуществить гальваническую развязку. Сигнал с выхода блока питания сравнивается ШИМ-контроллером с опорным (эталонным) и, если имеется отклонение, производится воздействие на инвертер с целью изменения ширины импульсов. Это приводит к возвращению выходного напряжения к заданному значению. Таким образом, цепочка: оптопара, ШИМ-контроллер, инвертор выполняет роль импульсного стабилизатора напряжения на выходе блока питания.

ШИМ-контроллер может выполняться в виде отдельной микросхемы или в едином корпусе с полупроводниковыми ключами.

### Плюсы и минусы импульсных блоков питания

Плюсы

По сравнению с трансформаторными аналогами импульсные блоки питания аналогичной мощности имеют довольно скромные габариты, а вследствие этого и довольно малый вес устройства.

У импульсных БП КПД достигает 98% (потери в устройстве обусловлены лишь с переходными процессами во время открывания ключей).

По причине очень широкого распространения комплектующих, готовые изделия имеют относительно низкую стоимость.

Минусы

Высокочастотные помехи. Так как сам принцип работы подобных устройств построен на преобразовании высокочастотных импульсов, то неизбежна выработка паразитных составляющих.

Особенность импульсных блоков питания заключена в том, что их нельзя не только перегружать, но и недогружать. В случае того, если потребление тока в цепи упадет ниже критического предела, то схема запуска может просто отказаться работать либо выходное напряжение будет иметь характеристики далекие от рабочего диапазона.

Сравнение импульсных и линейных ИП

Практически все современные электронные устройства уже используют для своей работы импульсные блоки питания и простые (аналоговые) блоки питания становятся довольно редкими.

Несмотря на то, что аналоговые ИП имеют много достоинств, таких как простота, малые уровни пульсаций выходного напряжения и шума, отличные значения нестабильности по напряжению и току, малое время восстановления нормативного уровня выходного напряжения после скачкообразного изменения тока нагрузки, главными их недостатками, ограничивающими их применение являются: низкий КПД, значительные масса и габариты.

Импульсные ИП находят широкое применение главным образом благодаря их значительно большой удельной мощности и большой эффективности. Важным достоинством импульсных ИП является большое время удержания, то есть время, в течение которого выходное напряжение ИП остается в допустимых пределах при пропадании входного напряжения.

Особую актуальность это приобретает в цифровых стройствах управления и компьютерах.

Обобщенные результаты сравнения линейных и импульсных ИП представлены в табл.1.1.

### Заключение

Несмотря на очень широкое распространение импульсных блоков питания, трансформаторные БП все так же находят свое применение в аппаратуре, чувствительной к высокочастотным помехам.

Обобщенная структура источника электропитания

Обобщённая структурная схема ИП

В состав ИП, кроме самого источника питания, могут входить дополнительные устройства, которые обеспечивают его нормальную работу при различных внешних воздействиях.

Как видно из приведенной на рис. схемы, ИП включается между первичным источником и нагрузкой, поэтому на него воздействуют различные факторы, связанные с изменениями характеристик, как первичного источника, так и нагрузки. Так, например, при увеличении или понижении напряжения первичного источника, ИП должен обеспечивать нормальное функционирование питаемой им электронной аппаратуры.

Устройство управления и контроля, входящее в состав ИП, может быть использовано для изменения характеристик ИП при различных сигналах внешнего или внутреннего управления: дистанционного включения или выключения, перевода в ждущий режим, формирования сигналов сброса и др.

В то же время, устройство защиты и коммутации позволяет сохранить работоспособность ИП при возникновении различных нестандартных режимов: короткого замыкания в нагрузке, ее внезапного отключения, резкого повышения окружающей температуры и др. Эти дополнительные устройства могут быть обеспечены собственными источниками электропитания, включая резервные аккумуляторы или гальванические элементы.

Классификация источников электропитания

Источники вторичного электропитания можно классифицировать по следующим параметрам:

1. По типу питающей цепи:

1.1 ИП, использующие электрическую энергию, получаемую от од-

нофазной сети переменного тока;

1.2 ИП, использующие электрическую энергию, получаемую от

трехфазной сети переменного тока;

1.3 ИП, использующие электрическую энергию автономного ис-

точника постоянного тока.

2. По напряжению на нагрузке:

2.1 ИП низкого (до 100 В) напряжения;

2.2 ИП среднего (от 100 до 1000 В) напряжения;

2.3 ИП высокого (свыше 1000 В) напряжения.

3. По мощности нагрузки:

3.1 ИП малой мощности (до 100 Вт);

3.2 ИП средней мощности (от100 до 1000 Вт);

3.3 ИП большой мощности (свыше 1000 Вт).

4. По роду тока нагрузки:

4.1 ИП с выходом на переменном токе;

4.2 ИП с выходом на постоянном токе;

4.3 ИП с выходом на переменном и постоянном токе.

5. По числу выходов:

5.1 одноканальные ИП, имеющие один выход постоянного или пе-

ременного тока;

5.2 многоканальные ИП, имеющие два или более выходных на-

пряжений.

6. По стабильности напряжения на нагрузке:

6.1 стабилизированные ИП;

6.2 нестабилизированные ИП.

Стабилизированные источники питания имеют в своем составе, по

крайней мере, один стабилизатор напряжения (тока).

Основные характеристики источников питания

При выборе ИП необходимо знать их технические и эксплуатационные характеристики. Этими характеристиками обычно руководствуются при использовании ИП в электронной аппаратуре.

Все характеристики ИП можно разделить на три группы: входные, выходные и эксплуатационные.
Входные характеристики – это характеристики на входе источников питания.
К входным характеристикам ИВЭП относят:
— значение и вид напряжения первичного источника питания, например, питающей силовой сети или аккумулятора;
— нестабильность питающего напряжения;
— частоту питающего напряжения и ее нестабильность;
— количество фаз источника переменного напряжения;
— допустимый коэффициент гармоник питающего напряжения.
Выходные характеристики – это характеристики, которые мы получаем на выходе.
К выходным характеристикам ИП обычно относят:
— значения выходных напряжений;
— нестабильность выходных напряжений;
— ток нагрузки или выходную мощность по каждому каналу;
— наличие гальванической изоляции между входом и выходом;
— наличие защиты от перегрузки или повышения выходного напряжения.
Эксплуатационные характеристики – это комплекс показателей, характеризующих эксплуатационные возможности
К эксплуатационным характеристикам относят:
— диапазон рабочих температур;
— допустимую относительную влажность;
— диапазон допустимых давлений окружающей атмосферы;
— допустимые механические нагрузки;
— коэффициент полезного действия;
— удельную мощность,
— надежность.

Примеры источников питания аппаратуры автоматики

# Блоки питания для промышленной автоматики

|  | ### Назначение Промышленные блоки питания ОВЕН БП15, БП30, БП60 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п. Максимальная выходная мощность: 15, 30 и 60 Вт. Каждый блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В. Блоки питания БП15, БП30, БП60 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку. Применяются для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных. ### Основные функции - Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение. - Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения. - Уверенный запуск нагрузки с большими входными емкостями (панели оператора, модемы и т.п.). - Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе. - Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. - Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности. - Индикация о наличии напряжения на выходе. ### Система контроля и регулирования температуры. ### Технические характеристики Параметр; Значение. Входное напряжение:. – переменного тока; 90...264 В. – постоянного тока; 110...370 В. Частота входного переменного напряжения; 47...63 Гц. Коррекция выходного напряжения; 22...26 В. Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания; ±0,2 %. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax; ±0,25 %. Электрическая прочность изоляции:. - вход – выход (действующее значение); 3 кВ. - вход – корпус (действующее значение); 1,5 кВ. Коэффициент полезного действия; Не менее 85 %. Степень защиты корпуса (со стороны передней панели); IP20. ### Условия эксплуатации Параметр; Значение. Температура окружающего воздуха; –20...+50 °С. Атмосферное давление; 86...106,7 кПа. Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги); не более 80 %. ### Электрические характеристики Модификация прибора; Мощность, Вт; Выходное напряжение, В; Макс. выходной ток, А; Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ. БП15Б-Д2-5; 15; 5; 2,00; 40. БП15Б-Д2-9; 9; 1,35; 60. БП15Б-Д2-12; 12; 1,20; 80. БП15Б-Д2-15; 15; 1,00; 100. БП15Б-Д2-24; 24; 0,63; 120. БП15Б-Д2-36; 36; 0,41; 150. БП15Б-Д2-48; 48; 0,31; 150. БП15Б-Д2-60; 60; 0,25; 150. БП30Б-Д3-5; 30; 5; 4,00; 60. БП30Б-Д3-9; 9; 2,70; 80. БП30Б-Д3-12; 12; 2,40; 100. БП30Б-Д3-15; 15; 2,00; 120. БП30Б-Д3-24; 24; 1,25; 120. БП30Б-Д3-36; 36; 0,83; 150. БП30Б-Д3-48; 48; 0,63; 150. БП30Б-Д3-60; 60; 0,50; 150. БП60Б-Д4-5; 60; 5; 8,00; 80. БП60Б-Д4-9; 9; 5,40; 80. БП60Б-Д4-12; 12; 4,50; 100. БП60Б-Д4-15; 15; 4,00; 120. БП60Б-Д4-24; 24; 2,50; 120. БП60Б-Д4-36; 36; 1,67; 150. БП60Б-Д4-48; 48; 1,25; 150. БП60Б-Д4-60; 60; 1,00; 150.. |
| --- | --- |

Блоки питания от концерна SIEMENS

Блоки питания SITOP выпускаются в широкой линейке:

- с различным выходным напряжением;

- предназначенные для широкого диапазона нагрузок (50 -1000 Вт);

- модули бесперебойного питания;

- устройства, у которых выходные напряжения находятся на альтернативных уровнях в соответствии с выполняемыми функциями.

Стабилизированный блок питания: устройство и основные функции

Стабилизированный источник содержит схему регулирования, она может быть импульсной, цифровой или аналоговой, и с её помощью поддерживает выходные параметры при колебаниях напряжения на входе. Ещё одна задача, которую решают стабилизированные модули: защита от перегрузок и КЗ.

К основным функциям, которые должны выполнять блоки питания для систем промышленной автоматики, помимо преобразования напряжения, относятся:

- плавный и быстрый запуск загрузки с входными ёмкостями большого объёма, как правило, в панелях оператора;

- эффективная защита от помех и перегрузок;

- работа подстроечного резистора, регулирующего напряжение на выходе. Он работает в диапазоне до 8% от выходного напряжения, сохраняя мощность работы блока.

Наличие напряжения на выходе можно контролировать с помощью индикатора.