БЕСКОНТАКТНЫЕ КОНТАКТОРЫ И ПУКАТЕЛИ

Статический контактор в цепи постоянного тока

VD

Rн

R1

C

SB1

SB2

VS

+

_

Uпит

Для включения тиристора, т.е. подключения нагрузки Rн, Lн, замыкается кнопка SB1 (пуск). При этом через управляющий электрод тиристора потечет ток управления (по цепочке: +, R1, SB1, переход УЭ-катод). При этом конденсатор С заряжается: левая пластина положительно, а правая отрицательно.

Для закрытия тиристора и отключения нагрузки замыкается кнопка SB2 (стоп). При этом через нее положительно заряженная пластина конденсатора подключается к катоду, а отрицательно заряженная подключена к аноду. Поэтому на тиристоре меняется полярность напряжения, что приведет к его закрытию и отключению нагрузки.

В качестве (вместо) кнопок управления могут быть использованы различные устройства, как контактные, так и бесконтактные, например: герконы, транзисторы, стабилитроны, динисторы, маломощные тиристоры и т.д.

Для защиты тиристора от экстра токов при переключениях нагрузка Rн, Lн шунтируется диодом VD.

Тиристорный однополюсный контактор на переменном токе

Для включения контактора и подачи напряжения на нагрузку должны замкнуться контакты К в цепи управления тиристоров VS1 и VS2. Если в этот момент на зажиме 1 положительный потенциал (положительная полуволна синусоиды переменного тока), то на управляющий электрод тиристора VS1 будет подано через резистор R1 и диод VD1 положительное напряжение. Тиристор VS1 откроется, и через нагрузку Rн пойдёт ток.

При смене полярности напряжения сети откроется тиристор VS2. Таким образом, нагрузка будет подключена к сети переменного тока.

При отключении контактов К размыкаются цепи управляющих электродов, тиристоры закрываются и нагрузка отключается от сети.

Схема электрическая однополюсного контактора

Бесконтактные тиристорные пускатели

Для включения, отключения, реверсирования в схемах управления асинхронными электродвигателями разработаны тиристорные трёхполюсные пускатели серии ПТ.

Пускатель трёхполюсного исполнения в схеме имеет шесть тиристоров VS1,… VS6, включенных по два тиристора на каждый полюс. Управление тиристорами осуществляется электронным блоком управления БУ.

Питание от сети подаётся на клеммы L1, L2, L3.

Электродвигатель подключается к выводам С1, С2, С3.

Включение пускателя осуществляется посредством кнопок управления SB1 «Пуск» и   SB2 «Стоп».

Бесконтактный трёхполюсный пускатель на тиристорах серии ПТ

Схема тиристорного пускателя предусматривает защиту электродвигателя от перегрузки. Для этого в силовую часть схемы установлены трансформаторы тока ТА1 и ТА2, вторичные обмотки которых включены в блок управления тиристорами.

По сравнению с контактными пускателями бесконтактное устройство имеет следующие преимущества:

- Отсутствие электрической дуги при коммутации, что позволяет его применять при работе во врыво- и пожароопасных средах;

- Высокая электрическая износостойкость;

- Возможность осуществления надежных, быстродействующих защит от перегрузки, токов К.З., что увеличивает срок службы двигателей или других потребителей;

- Значительное увеличение числа включений в час (до 2000);

- Снижение времени отключения потребителя до 0,2 секунды.

Принцип работы бесконтактного пускателя

Бесконтактный тиристорный пускатель – наиболее широко распространенное устройство, обеспечивающее бездуговое включение и отключение силовых электрических цепей.

Состоит из силового блока Б1 с тиристорами VS1 – VS3, диодами VD1 – VD3, рассчитанными на номинальный и пусковой ток двигателя М.При подаче сигнала на управляющие электроды тиристоров, они открываются и подключают двигатель к сети. В отрицательный полупериод, когда тиристоры закрываются отрицательным анодным напряжением, ток двигателя пропускается диодами (возможен вариант установки вместо диодов так же тиристоров). При снятии сигнала управления с тиристоров (при перегрузке, или нажатии на кнопку «стоп») они закрываются. Следующий полупериод тока пропускается диодами, после этого все три диода VD1 – VD3 закрываются, и двигатель отключается от сети.

Блок Б2 предназначен для формирования управляющих сигналов, в нем на транзисторе VT3 собран генератор импульсов. При включении кнопки «Пуск» включается тиристор VS5 и питание подается на генератор, который генерирует импульсы в обмотке W1 .В трех выходных обмотках W2 трансформатора TV2 появляются управляющие импульсы. Блок Б3 предназначен для питания блокинг-генератора. При нормальном режиме транзистор VT2 находится в насыщении, и лампа HL2 не горит. Если на зажимы 7 и 8 подано напряжение от блока защиты Б4, тиристор VS4 включается, и закорачивает источник питания. При этом генерация в блоке Б2 прекращается, тиристор VS5 отключается, одновременно транзистор VT2 закрывается, и лампа HL2 загорается, сигнализируя об отключении пускателя по сигналу блока защиты Б4.

Блок В4 обеспечивает защиту двигателя и силовых тиристоров от перегрузок. Стабилитрон ST1 работает в режиме пробоя, до тех пор, пока напряжение на нем меньше напряжения пробоя, стабилитрон имеет высокое сопротивление и ток базы транзистора VT1 недостаточен для его открытия. При перегрузке в силовой цепи напряжение в блоке защиты увеличивается (датчиками являются трансформаторы тока ТТ1-ТТ3), сопротивление стабилитрона резко падает, ток в базе VT1 возрастает, и он открывается. Ток в стабилитроне ограничивается резистором R5 до значения безопасного для него. Если напряжение падает, то стабилитрон снова приобретает высокое сопротивление и VT1 закрывается. После открывания транзистора VT1 начинается заряд конденсатора. Напряжение на конденсаторе С2 на 7-8 не подается до тех пор, пока это напряжение не превысит напряжение переключения динистора VD11. если перегрузка кратковременна, то напряжение на выходе не появится, и пускатель останется включенным. Если напряжение на конденсаторе С2 станет больше напряжения переключения динистора, то произойдет разряд конденсатора на цепь управления тиристора VU4 и последний закроется.