УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ОДНОФАЗНОГО И ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Общие сведения об управляемых выпрямителях

Управляемые выпрямители предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное с возможностью регулирования значения этого напряжения по величине.

Если в силовой части выпрямителей все или часть диодов заменить тиристорами и обеспечить определённое управление этими тиристорами, то можно не только получить на выходе постоянное напряжение, но и получить возможность управлять величиной этого напряжения.

Силовая часть схем в управляемых выпрямителей подобна аналогичным схемам в неуправляемых выпрямителях на диодах.  Разница состоит в том, что все или часть диодов заменяется тиристорами, которыми можно управлять. Тиристоры в этом случае выполняют и роль вентилей, пропуская ток в одном направлении и роль регулирующих элементов. Подавая импульсы управления на управляющие электроды тиристоров определённым образом, можно управлять моментами открытия тиристоров и тем самым воздействовать на величину выходного напряжения.

Регулировочная характеристика тиристорного управляемого выпрямителя показывает зависимость выходного напряжения на нагрузке от фазы (от угла) включения моста

В большинстве практических случаев выпрямители средней и большой мощности применяются не только для выпрямления переменного тока в постоянный, но и должны позволять плавно регулировать среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке.

Необходимость регулирования постоянного напряжения может возникать, например,  при управлении частотой вращения двигателей постоянного тока, при зарядке аккумуляторных батарей, для стабилизации напряжения на нагрузке при изменении напряжения питающей сети или тока нагрузки,  и т.п.

Управляемые выпрямители могут быть однофазные и трёхфазные, в зависимости от количества фаз питающей сети.

Однофазные могут быть однополупериодными и двухполупериодными.

И однофазные, и трёхфазные могут быть нереверсивными и реверсивными. Реверсивные управляемые выпрямители позволяют не только управлять величиной напряжения на нагрузке, но и изменять его полярность, т. е. управлять ещё и направлением тока в нагрузке.

Примеры схем управляемых выпрямителей

Тиристорная схема однофазного однополупериодного выпрямителя и её применение для управления числом оборотов электродвигателя постоянного тока.

Схема управления СУ обеспечивает управление моментом открытия тиристора и, как следствие, изменяется среднее значение тока якоря. При этом будет изменяться частота вращения якоря.

Силовая часть схемы однофазного управляемого выпрямителя с мостовой схемой на четырёх тиристорах.

Силовая часть схемы однофазного управляемого выпрямителя с мостовой схемой на двух тиристорах и двух диодах.

Однофазный двухполупериодный выпрямитель с выводом от средней точки обмотки трансформатора.

Трёхфазный управляемый выпрямитель

Включение трёхфазного управляемого выпрямителя на нагрузку.

Управление электродвигателем постоянного тока через трёхфазный управляемый выпрямитель.

# Трёхфазный реверсивный управляемый выпрямитель.

# Управление электродвигателем постоянного тока через трёхфазный реверсивный управляемый выпрямитель.

# Примеры применения тиристорных выпрямителей напряжения

Трехфазные тиристорные выпрямители предназначены для преобразования трехфазного переменного напряжения сети в постоянное регулируемое. Такие выпрямители является одним из наиболее распространенных и классическим изделием силовой электроники.

Общая структура типовой выпрямительной системы представлена на рисунке.

Трехфазный тиристорный выпрямитель тока (напряжения).

Трехфазное переменное напряжение подается на первичную обмотку сетевого трансформатора TV через сетевой дроссель L. Напряжение со вторичной обмотки поступает на управляемый тиристорный выпрямитель VS, собранный по мостовой схеме Ларионова. Выходное напряжение выпрямителя содержит гармоники и фильтрации, для подавления которых предназначен Г-образный идуктивно-емкостной фильтр Ф. В ряде случаев требуется заземление минусового провода (провод PE).

Рассмотрим практические примеры применения этого устройства.

### Пример 1. Распределение мощности по трем фазам при питании однофазной нагрузки

Довольно часто встречается случай, когда нагревательный элемент электрической печи выполнен однофазным. При большом количестве таких печей на предприятии и питании их однофазным напряжением возникают сильные перекосы фаз, что неблагоприятно сказывается на других потребителях и снижает пропускную способность электрической сети. Одним из решений может стать применение выпрямителя — при питании нагрузки через управляемый выпрямитель мощность равномерно распределяется по всем трем фазам.

Питание однофазной нагрузки от трехфазного выпрямителя

### Пример 2. Источник питания постоянного тока

Выпрямитель напряжения может использоваться как регулируемый мощный источник питания постоянного тока. Такой источник может использоваться для различных применений: питания гальванических ванн, зарядки аккумуляторных батарей (тиристорное зарядное устройство), питания приборов и автоматики подстанций оперативным током (шкаф оперативного тока ШОТ). В случае необходимости реализации системы питания постоянного тока с защитным заземлением необходима гальваническая развязка через трансформатор.

Источник питания постоянного тока

### Пример 3. Управление двигателем постоянного тока

Классическое применение трехфазного выпрямителя — регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока (ДПТ):

Регулятор скорости двигателя постоянного тока

Для этого необходимо два выпрямителя: один питает обмотку возбуждения, второй обмотку якоря. В настоящее время электропривод постоянного тока интенсивно вытесняется частотно регулируемым приводом (ЧРП) переменного тока; однако по ряду причин и в настоящее время двигателя постоянного тока широко применяются в промышленности и на транспорте.

# Примеры  тиристорных выпрямителей напряжения

Управляемый тиристорный выпрямитель.

Кремний. Управляемый выпрямитель.

Сварочный выпрямитель.

Микропроцессорное зарядное устройство.

Выпрямитель с принудительным охлаждением

Силовая часть выпрямителя

Трехфазный тиристорный
управляемый выпрямитель переменного 
тока ТВН фирмы «Звезда-Электроника»

Основные технические данные:

- номинальный выходной ток 40, 80, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 А;

- выходное напряжение – регулируемое или стабилизированное (согласно заказу);

- система управления – микропроцессорная;

- режимы стабилизации выходного напряжение и тока;

- защиты от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, потери или «слипания» фаз;

- индикация данных на жидкокристаллическом дисплее;

- программирование параметров с кнопочной панели управления;

- широкий выбор управляющих сигналов;

- степень защищенности IP41 с возможностью усиления до IP54;

- по заказу дополнительное комплектование сглаживающим дросселем, сетевым фильтром, сглаживающими конденсаторами, платой аналогового вывода.

# Реверсивный тиристорный выпрямитель ТВН-3-Р

Предназначен для выпрямления переменного напряжения трехфазной сети, регулирования действующего значения напряжения на нагрузке, смены полярности выходного напряжения.

Такой выпрямитель может быть применен для управления электродвигателем постоянного тока - плавного пуска, регулирования скорости вращения, плавного останова и реверса, а также для управления различными химическими процессами.

Структурная схема реверсивного выпрямителя ТВН-3-Р

На рисунке  представлена структурная схема выпрямителя. В отличие от базовой модели ТВН, она состоит из двух выпрямительных мостов и системы импульсно-фазового управления( СИФУ). Кроме того, к выходу выпрямителя дополнительно подключены шунтирующие тиристоры( на рисунке  не показаны). Назначение этих тиристоров - устранить влияние индуктивности нагрузки на форму выходного напряжения.

Основные технические характеристики выпрямителя

| Количество фаз | 3 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, В | 198-242, 342/418 |
| Частота сети | 50 Гц |
| Номинальный ток нагрузки | 40, 80, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 А |
| Сглаживающий фильтр | опционально |
| Питание системы управления | 220 В 50 Гц |
| Выходное напряжение | 0..230 В, 0..460 В |
| Метод регулирования | Фазовый |
| Сигнал управления | 0..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА, внешний переменный резистор, встроенный переменный резистор, кнопки панели управления |
| Плавный пуск и выключение | 0..25 сек с шагом 0,1 сек |
| Тип тиристорных модулей | Semikron, Ixys, Протон-Электротекс |
| Наличие кнопки аварийного отключения | Да |
| Индикация | Жидко-кристаллический индикатор 32-символьный, светодиоды |
| Дополнительные контакты | 3 программируемых реле 220 В 5 А. Выходной сигнал: “Работа”, “Авария”, “Готовность” |
| Защита: короткое замыкание на выходе | Электронная защита |
| Защита: перегрузка длительным током | Электронная защита |
| Защита: перегрев тиристоров | Датчик температуры 80 С |
| Защита: потеря фазы или “слипание” фаз | Электронная |
| Защита: несимметрия фазных токов( неисправность тиристоров) | Электронная |
| Перегрузочная способность | I=1,5 Iн – 10 сек, I=1,25 Iн – 30 сек, I=1,1 Iн – 1 мин |
| Порог срабатывания защиты от короткого замыкания | I = 3..3,5 Iн |
| Точность поддержания напряжения в режиме стабилизации напряжения | 2% Uн |
| Время стабилизации напряжения при скачке напряжения сети или нагрузки на 10% в режиме стабилизации напряжения | 2..3 сек |
| Точность поддержания тока в режиме стабилизации тока | 2% Iн |
| Время стабилизации тока при скачке напряжения сети или нагрузки на 10% в режиме стабилизации тока | 2..3 сек |
| Охлаждение | Принудительное встроенными вентиляторами |
| Ресурс вентилятора | 50000 часов |
| Степень защищенности | IP20 |
| Температура окружающей среды | 0..40 С |
| Относительная влажность воздуха | 0..90% без конденсата |
| Изоляция | Не менее 2,5 кВ между шасси, силовой цепью и управляющими цепями |
| Режим работы | Длительный, ПВ = 100% |
| Срок эксплуатации | Не менее 10 лет |
| Гарантия | 12 месяцев |

Обозначения при заказе:

Например:

ТВН-3-Р-230-125 - трехфазный реверсивный тиристорный выпрямитель с максимальным выходным напряжением 230 В, с номинальным выходным током 125 А, без вводного автомата

ТВН-3-Р-460-А-200 - трехфазный реверсивный выпрямитель с реверсом с максимальным выходным напряжением 460 В, с номинальным выходным током 200 А, с вводным автоматом

# Мощный регулируемый блок питания РБП (источник питания с регулировкой)

Регулируемый блок питания РБП предназначен для регулирования постоянного напряжения и тока в широком диапазоне – от 5% до 105% от Uном.

РБП построен на основе импульсного транзисторного преобразователя, другое его название – регулируемый инверторный выпрямитель. Такой преобразователь обеспечивает высокий КПД, относительно небольшие габаритные размеры, практические не вносит помех в сеть и радио эфир.

РБП обеспечивает гальваническую развязку между питающей сетью и выходом. Выходное напряжение РБП имеет минимальные пульсации – не более 2% от Uном.

Регулировка выходного напряжения( тока)  может быть реализована несколькими способами – регулировочным резистором, размещенным на дверце шкафа, кнопками с панели управления, внешними аналоговыми сигналами 0..10 В, 4-20 мА, внешним переменным резистором.

Панель управления РБП имеет жидко-кристаллический дисплей и кнопки управления. С помощью кнопок можно задать способ управления – местно/дистанционно, вид сигнала для регулировки, предельные значения напряжения и тока, режим работы – стабилизация по напряжению или току.

Сфера применения РБП – химико-гальванические процессы, зарядка аккумуляторных батарей, лабораторные исследования, управление двигателями постоянного тока. Диапазон номинальных выходных напряжений РБП от 12 до 384 В, номинальных выходных токов от 62 до 1000 А.

РБП имеет большие преимущества перед трансформаторными источниками питания: он обеспечивает выходную мощность при значительно меньших массо-габаритных показателях. Кроме того РБП имеет встроенный корректор коэффициента мощности, благодря которому он поддерживает входной коэффициент мощности на уровне 0,97..0,99, а форму входного тока практически идеальной синусоидой. КПД импульсного источника составляет не менее 90%.

Конструктивно РБП представляет собой навесной шкаф.

Также предлагается для заказа настольно-навесной вариант - он называется RBP( чтобы отличить от стандартной модификации РБП). Его особенность - он может быть применен как настольный источник питания( у него есть резиновые ножки), так и в навесном виде, например, его можно встроить в напольный шкаф глубиной 400 мм, а панель управления вынести и установить на передней дверце шкафа. Для этого у RBP есть возможность переустановить панель управления на переднюю или боковую часть корпуса. Ниже представлены фотографии настольного и навесного вариантов:

Настольный( слева) и навесной( справа) вариант RBP

Источники питания РБП и RBP можно соединять последовательно и параллельно для увеличения выходного напряжения, тока, мощности.

Технические характеристики РБП (стандартная комплектация)

| Сеть | 1х220 В, 2х380В + N, 3х380+N, 50 Гц |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение, Uном, В | 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144, 192, 240, 288, 336, 384 |
| Пределы регулирования выходного напряжения, Uвых | 5% Uном ... 100% РБП-12 и RBP-12, 5% Uном ... 105% Uном - все остальные |
| Максимальный выходной ток, Imax( при Uвых = Uном), А | 62, 125, 187, 200, 250, 312, 375, 400, 500, 600, 625, 800, 1000 |
| Наличие встроенного автоматического выключателя | Да |
| Способ регулирования напряжения | Широтно-импульсное регулирование |
| Тип системы управления | Микропроцессорная |
| Сигнал управления | 0..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА, встроенный переменный резистор, внешний переменный резистор, кнопки панели управления |
| Вход управления / входное сопротивление | 0-10 В / 20 кОм 0-20 мА / 91 Ом 4-20 мА / 91 Ом |
| Индикация | Жидко-кристаллический индикатор 32-символьный, 2 светодиода |
| Защита: короткое замыкание на выходе | Электронная защита |
| Порог срабатывания защиты от короткого замыкания | 120% Imax |
| КПД | Не менее 90% |
| Коэффициент мощности( “косинус фи”) | Не менее 0,95 |
| Пульсации выходного напряжения | Не более 2% Uном |
| Режимы работы | Стабилизация напряжения с ограничением тока Стабилизация тока с ограничением напряжения |
| Точность поддержания выходного тока в режиме стабилизации тока | 1% Imax |
| Точность поддержания выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения | 1% Umax |
| Время стабилизации(ограничения) напряжения или тока при мгновенном изменении нагрузки на 10% | Не более 1 сек |
| Дополнительные контакты | 3 программируемых реле 220 В 5 А. Выходной сигнал: “Работа”, “Авария”, “Готовность” |
| Степень защищенности | IP41 |
| Напряжение управления | 220 В, 50 Гц |
| Мощность системы управления | 20 ВА |
| Охлаждение | Принудительное встроенными вентиляторами |
| Температура окружающей среды | 0..40 С |
| Относительная влажность воздуха | 0..90% без конденсата ( сухое помещение) |
| Изоляция | 2,5 кВ между шасси, силовой цепью и управляющими цепями |
| Режим работы | Длительный, ПВ = 100% |
| Срок эксплуатации | Не менее 10 лет |
| Гарантия | 12 месяцев |

Также доступны для заказа модели РБП-Р - реверсивные. В них имеется возможность изменения полярности выходного напряжения и тока.  Ниже приведен рисунок, глядя на который можно понять принцип тиристорного реверса.

Принцип изменения полярности выходного напряжения и тока в источнике питания РБП-Р

При одной полярности выходного напряжения работает пара тиристоров VS2-VS3, при другой полярности - VS1-VS4.

Обозначения при заказе:

У моделей РБП с реверсом в обозначении добавляется буква "Р".

Например:

РБП-24-125 - регулируемый блок питания с номинальным выходным напряжением 24 В, с максимальным выходным током 125 А

РБП-Р-240-62 - реверсивный регулируемый блок питания с номинальным выходным напряжением 240 В, с максимальным выходным током 62 А